## 报警
苏州工业园区 消防系统维护工程报价
附件二：
火灾自动报警系统(火灾报警系统)
序号 | 名称 | 检查及维护保养内容 | 单位 | 数量 | 次/年 | 收费标准 | 维护费
1 | 感烟\温\红外探测器 | 1.采用专用检测设备进行探测器模拟试验，更换不合格的探测器 | 只 | 3520 | 1 |  | 0
2 | 手动报警按钮 | 1.外观检查,安装接线是否完好,查看手动报警按钮参数 | 只 | 375 | 4 |  | 0
|  | 2.采用专用检测设备进行报警试验，更换不合格的手动报警按钮 |  |  | 4
3 | 报警控制主机 | 1.检查控制主机的自检功能，消音复位功能，故障报警功能，报警记忆功能，火警优先功能和主备电源的自动转换功能 | 台 | 1 | 4 |  | 0
|  | 2.检查消防控制室的工作环境，系统运行记录 |  |  | 4
|  | 3.对主机备用电源进行充、放电试验 |  |  | 4 |  | 0
|  | 4.系统线路绝缘电阻测试，测量线路线间、接地电阻是否良好 |  |  | 4
4 | 线路检查 | 1.对报警及控制线路进行安全检查，保证线路畅通，联动正常，对存在隐患的线路进行更换或整改。 | 回路 | 35 | 4 |  | 0
5 | 楼层显示器 | 1.外观检查、系统自检,检查各项按钮操作键是否完好 | 台 | 21 | 4 |  | 0
|  | 2.功能测试,试验报警,故障显示功能,检查与控制主机通讯是否良好 |  |  | 4
6 | 联动控制柜 | 1.外观检查、系统自检 | 套 | 1 | 4 |  | 0
|  | 2.联动功能测试,检查联动报警功能及反馈信号 |  |  | 4
7 | CRT电脑图文系统 | 1.检查CRT电脑图文系统面板操作,控制按钮是否正常 | 套 |  | 4 |  | 0
|  | 2.检查CRT电脑图文系统显示报警点\故障点是否属于正常 |  |  | 4
8 | 控制\输入模块 | 外观检查，消防主机测试动作功能及反馈信号 | 只 | 1530 | 1 |  | 0
9 | 电话插孔 | 外观检查，电话主机测试通话功能是否清晰 | 只 | 291 | 1 |  | 0
10 | 声光报警器 | 外观检查，消防主机测试动作功能是否正常 | 只 | 291 | 1 |  | 0
| 合计 | [5 empty] | 0

## 喷淋
苏州工业园区 消防系统维护工程报价
附件二:
自动喷淋灭火系统
序号 | 名称 | 检查及维护保养内容 | 单位 | 数量 | 次/年 | 收费标准 | 维护费
1 | 喷淋头 | 1.喷淋头外观检查 | 个 | 768 | 4 |  | 0
2.检查喷淋头有无被遮挡，锈蚀和渗漏现象，如发现及时更换
2 | 水流指示器 | 1.水流指示器外观检查 | 只 | 11 | 4 |  | 0
|  | 2.检查报警功能（利用末端放水装置放水测试） |  |  | 4 |  | 0
3 | 湿式报警阀 | 2.检查各阀门的开关状态，阀前阀后压力是否正常 | 套 | 8 | 4 |  | 0
|  | 3.利用报警阀上的放水试验阀放水，试验系统供水情况 |  |  | 4 |  | 0
|  | 4.压力联动水泵的启动情况 |  |  | 4 |  | 0
4 | 压力开关 | 1.外观检查和工作情况以及接线情况是否良好 | 只 | 8 | 4 |  | 0
|  | 2.测试压力开关的报警、联动启泵功能 |  |  | 4 |  | 0
5 | 阀门 | 1.检查外观和阀门的开关位置 | 只 | 20 | 4 |  | 0
|  | 2.检查阀门的启、闭功能并进行手动试转 |  |  | 4 |  | 0
6 | 消防水炮灭火系统 | 1.每月检查零部件是否完好 | 门 | 6 | 12 |  | 0
|  | 2.每年进行一次联动测试，检测联动功能是否完好 |  |  | 1 |  | 0
7 | 末端放水装置 | 1.检查外观和阀门的开关位置及压力表值 | 项 | 1 | 4 |  | 0
|  | 2.利用末端放水阀放水对系统的报警、联动功能进行检测 |  |  | 4 |  | 0
| 合计 | [5 empty] | 0

## 泵房
苏州工业园区 消防系统维护工程报价
附件二：
消防泵房系统
序号 | 名称 | 检查及维护保养内容 | 单位 | 数量 | 次/年 | 收费标准 | 维护费
1 | 电动泵及控制柜 | 1.每次检查设备是否处于完好状态，工作环境是否正常。 | 台 | 4 | 4 |  | 0
|  | 2.每次手动启泵运行三次，检查控制柜各项功能是否正常。 |  |  | 4 |  | 0
|  | 3.每次手动远程启泵运行二次，检查消防中心控制柜各项功能是否正常 |  |  | 4 |  | 0
|  | 4.每次模拟自控条件进行启动，检查联动控制柜功能，对存在隐患进行更换或维修。 |  |  | 4 |  | 0
|  | 5.对水泵进行密封性能保养和润滑性能保养 |  |  | 1 |  | 0
2 | 稳压泵及控制柜 | 1.每次检查设备是否处于正常完好状态，工作环境是否正常 | 台 | 4 | 4 |  | 0
|  | 2.每次手动启泵运行三次，检查控制柜各项功能是否正常。 |  |  | 4 |  | 0
|  | 3.每次模拟自控条件进行启动，检查联动控制柜功能，对存在隐患进行更换或维修。 |  |  | 4 |  | 0
|  | 4.对水泵进行密封性能保养和润滑性能保养 |  |  | 1 |  | 0
3 | 储水设施(屋顶水箱) | 1.每次检查水池进水装置、液位控制器、 | 个 | 2 | 4 |  | 0
|  | 2.测试水池的流量和压力 |  |  | 4 |  | 0
|  | 3.检查屋顶消防水箱供水、及阀门 |  |  | 4 |  | 0
|  | 4.检查泵房泄压阀自动泄压功能 |  |  | 4 |  | 0
4 | 阀门 | 1.每次检查阀门标志是否清晰，是否有锈蚀现象，是否在正常位置 | 批 | 1 | 4 |  | 0
|  | 2.每次检查阀门的启闭性能是否正常并进行手动试转 |  |  | 4 |  | 0
5 | 水泵接合器 | 1.检查水泵接合器标志是否清晰，是否有锈蚀现象，是否在正常位置 | 个 | 48 | 4 |  | 0
|  | 2.检查水泵接合器的启闭性能是否正常，对存在隐患进行更换或维修 |  |  | 4 |  | 0
6 | 管网 | 1.检查管网系统是否正常完好状态 | 系统 | 1 | 4 |  | 0
|  | 2.检查标志是否清晰，是否有锈蚀等现象 |  |  | 4 |  | 0
|  | 3.进行排污一次，排除系统管网的污水，并结合最不利点进行系统功能试验 |  |  | 1 |  | 0
| 合计 | [5 empty] | 0

## 消火栓系统
苏州工业园区 消防系统维护工程报价
附件二：
消火栓灭火系统
序号 | 名称 | 检查及维护保养内容 | 单位 | 数量 | 次/年 | 收费标准 | 维护费
1 | 室外消火栓 | 1.外观检查,静动压力测量,检查水质 | 套 | 24 | 4 |  | 0
|  | 2.检查消火栓有无被遮挡、锈蚀和渗漏现象，如发现及时更换维修 |  |  | 4 |  | 0
2 | 室内消火栓 | 1.箱体检查,是否有阻挡物品,箱体标志是否清晰可见 | 套 | 1222 | 4 |  | 0
|  | 2.检查各消火栓的设施配件是否完整，功能是否正常 |  |  | 4 |  | 0
|  | 3.利用消火栓放水试验放水，试验系统供水情况并测试管网压力 |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.利用消火栓按钮进行启泵功能测试，联动水泵启动功能是否正常 |  |  | 4 |  | 0
3 | 阀门 | 1.检查外观和阀门的开关位置，阀门的启闭功能并进行手动试转 | 批 | 1 | 4 |  | 0
|  | 2.阀门清洁、加油保养润滑性能检查 |  |  | 1 |  | 0
4 | 管网 | 1.检查标志是否清晰，是否有锈蚀等现象 | 系统 | 1 | 4 |  | 0
|  | 2.管网进行排污一次，排除管网系统的污水 |  |  | 1 |  | 0
| 合计 | [5 empty] | 0
消防电话系统
序号 | 名称 | 检查及维护保养内容 | 单位 | 数量 | 次/年 | 收费标准 | 维护费
1 | 线路检查 | 1.对消防电话线路进行安全检查，保证线路畅通，通话功能正常，对存在隐患的线路进行更换或整改 | 系统 |  | 4 |  | 0
2 | 电话插孔 | 1.电话插孔外观检查 | 只 | 91 | 1 |  | 0
|  | 2.进行通话功能试验，通话质量是否正常 |  |  | 4 |  | 0
3 | 电话主机 | 1.检查消防电话主机数据连接线是否完好,检查电源开关等是否正常 | 台 | 1 | 12 |  | 0
| 合计 | [5 empty] | 0
消防广播联动控制系统
序号 | 名称 | 检查及维护保养内容 | 单位 | 数量 | 次/年 | 收费标准 | 维护费
1 | 广播主机 | 1.进行控制功能试验，检查电源等各项参数 | 台 | 1 | 4 |  | 0
|  | 2.检查电源等各项参数并做模拟测试 |  |  | 4 |  | 0
2 | 扬声器 | 1.进行扬声器广播，检查扬声器的响度是否正常,应急切换功能是否正常,每季度对消防广播进行切换试验 | 系统 | 971 | 4 |  | 0
3 | 线路检查 | 1.检查传输线路及防护措施是否完好 | 系统 |  | 4 |  | 0
|  | 2.对广播控制线路进行安全检查，保证线路畅通，联动正常，对存在隐患的线路进行更换或整改 |  |  | 4 | 0 | 0
| 合计 | [5 empty] | 0

## 气体灭火系统
苏州工业 消防系统维护工程报价
附件二:
气体灭火系统
序号 | 名称 | 检查及维护保养内容 | 单位 | 数量 | 年/次 | 收费标准 | 维护费
1 | 气体系统 | 1.探测器外观检查,并测试其报警功能和联动信号是否正常 | 只 |  | 4 |  | 0
|  | 2.检查气体系统探测器的装置及报警功能是否正常 | 台 |  | 4 |  | 0
|  | 3.检查线路是否畅通完好,紧急启停按钮,喷洒灯等是否正常 | 套 |  | 4 |  | 0
|  | 3.检查气体钢瓶压力是否属于正常范围内 | 瓶 |  | 4 |  | 0
2 | 探测器及主机 | 1.检查FM200气体主机面板功能和操作功能 | 台 |  | 4 |  | 0
|  | 2.检查气体控制系统线路是否畅通完好 | 系统 |  | 4 |  | 0
3 | 气体管网 | 1.检查气体灭火器系统钢瓶、压力、集流管功能是否正常 | 系统 |  | 4 |  | 0
|  | 2.模拟试验电磁阀电压及动作功能是否正常 |  |  | 4 |  | 0
|  | 3.检查选择阀电压输出是否正常 |  |  | 4 |  | 0
| 合计 | [5 empty] | 0
防火卷帘门联动控制系统
序号 | 名称 | 检查及维护保养内容 | 单位 | 数量 | 次/年 | 收费标准 | 维护费
1 | 防火卷帘门 | 1.检查防火卷帘门周围是否阻碍物、外观及标识是否正常 | 樘 | 130 | 4 |  | 0
|  | 2.利用探测器报警功能控制试验防火卷帘门自动降落以及反馈到底信号是否正常 |  |  | 4 |  | 0
|  | 3.手动试验防火卷帘门上升、下降功能及按钮操作是否正常 |  |  | 4 |  | 0
| 合计 | [5 empty] | 0
防排烟系统
序号 | 名称 | 检查及维护保养内容 | 单位 | 数量 | 年/次 | 收费标准 | 维护费
1 | 消防风机 | 1.外观检查,并测试其报警功能和联动信号是否正常 | 只 | 31 | 4 |  | 0
|  | 2.检查风机手动启动功能是否正常，有无异响。 | 台 | 31 | 4 |  | 0
|  | 3.检查风机控制柜故障切换功能是否正常 | 套 | 31 | 4 |  | 0
2 | 排烟阀/口 | 1.检查排烟口外观是否完好，执行机构是否顺畅灵敏。 | 台 | 143 | 4 |  | 0
|  | 2.检查排烟口动作是否正常，反馈信号是否正常 | 台 | 143 | 4 |  | 0
| 合计 | [5 empty] | 0

## 保养报价
苏州工业园区 消防系统维护工程报价
附件二：
苏州工业园区职业技术学院消防系统维护工程报价
序号 | 项目名称 | 保养费用（RMB） | 备注
1 | 火灾自动报警系统维护工程报价
2 | 自动喷淋灭火系统维护工程报价
3 | 消火栓灭火系统维护工程报价
4 | 消防泵房系统维护工程报价
5 | 消防电话系统维护工程报价
6 | 消防广播系统维护工程报价
7 | 防火卷帘门联动控制系统维护工程报价
8 | 防排烟系统维护工程报价
合计
报价说明:
1.消防系统维护工程费用人民币为：
2.消防系统维护工程费用已包含普通发票税金
3.消防系统维护工程费用包含日常叫修的服务费用
4.消防系统维护工程费用不包含缺陷整改及更换设备的费用